Цифровой регулятор температуры Руководство пользователя

# Функциональные возможности

- Интегрированный интеллектуальный регулирующий элемент, обладающий малыми размерами.

- Регулировка температуры / Регулировка влажности / Самоконтроль / Блокировка параметров / Хранение значений

# Спецификация

| Параметр | SF-469 |
| --- | --- |
| Электропитание | 230 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Датчик температуры | 1 шт. |
| Датчик влажности | 1 шт. |
| Диапазон отображаемой температуры | от –45 °C до 120 °C от –49 °F до 248 °F |
| Точность | ±1 °C ±2 °F |
| Заводские настройки температуры | 20 °C 68 °F |
| Диапазон отображаемой влажности | от 1 % до 99 % относительной влажности |
| Точность | ±5 % относительной влажности |
| Заводские настройки влажности | 50 % относительной влажности |
| Размеры, Д × Ш × Г | 77 × 35 × 60 мм |
| Размеры монтажного отверстия, Д × Ш | 71 × 29 мм |
| Температура окружающей среды | от –10 °C до 60 от 14 °F до 140 °F |
| Относительная влажность | от 20% до 90% (без конденсата) |
| Характеристики выходного контакта реле | - Датчик температуры: нормально разомкнутый, 16 А/250 В переменного тока - Датчик влажности: нормально разомкнутый, 10 А/250 В переменного тока |

# Операции, выполняемые с передней панели

1. Включение и выключение. Нажмите кнопку  для включения питания. Отобразится измеренное значение температуры, и прибор перейдет в автоматический режим работы. Нажмите кнопку  повторно для отключения питания. На экране отобразится «--», и прибор перестанет регулировать выводимые значения.

2. Отображение температуры. Однократно нажмите кнопку . Загорится индикатор температуры, измеренная температура отобразится на экране, выходной индикатор будет показывать состояние реле температуры.

3. Отображение влажности. Нажмите кнопку . Загорится индикатор влажности, измеренная влажность отобразится на экране, выходной индикатор будет показывать состояние реле влажности.

4. Корректировка установленной температуры

- Нажмите кнопку , отобразится установленная температура.

- Нажмите кнопку  или  для изменения и сохранения нового значения. Нажмите кнопку  для выхода из режима изменения и для отображения температуры холодильной камеры.

- Если в течение 6 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, отобразится температура холодильной камеры.

Диапазон корректировки установленной температуры определяется параметрами E1 и E2.

5. Корректировка установленной влажности

- В режиме отображения влажности нажмите кнопку , отобразится и будет мигать установленная влажность.

- Нажмите кнопку  или  для изменения и сохранения нового значения. Нажмите кнопку  для выхода из режима изменения и для отображения измеренной влажности.

- Если в течение 6 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, отобразится измеренная влажность.

6. Выходной индикатор: Во время отображения температуры выходной индикатор включен, что обозначает охлаждение или нагрев. В режиме отображения влажности выходной индикатор включен, что обозначает осушение или увлажнение.

7. Настройка параметров

- Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для входа в режим настройки параметров. На экране мигает «E1».

- Нажмите повторно кнопку  для перехода к параметру, который требуется изменить: E2 > E3 > E4 > … > E1.

- Нажмите кнопку  или  для изменения значения параметра.

- Если в течение 6 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, отобразится температура холодильной камеры.

| Параметр | Функция | Возможные значения | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Нижний предел задания | от –45 °C; до установл. значения. от –49 °F. | –35 °C –31 °F |
| E2 | Верхний предел задания | от установл. значения; до 110 °C. до 230 °F. | 40 °C 104 °F |
| E3 | Температурный гистерезис | от 1 до 10 °C от 2 до 18 °F | 4 °C 7 °F |
| E4 | Задержка запуска компрессора | от 0 до 10 мин | 2 мин |
| E5 | Компенсация температуры комнаты | от –20 до 20 °C от –36 до 36 °F | 0 °C / °F |
| C1 | Сигнализация о высокой температуре | от установл. значения; до 115 °C. до 239 °F. Значение OFF (выкл.) | 40 °C 104 °F |
| C2 | Сигнализация о низкой температуре | от –44 °C; до установл. значения. от –47 °F. Значение OFF (выкл.) | OFF |
| C3 | Задержка сигнализации | от 0 до 90 мин | 30 мин |
| CF | Единица измерения температуры | C = градус Цельсия F = градус Фаренгейта | C |
| CH | Режим регулировки температуры | C=охлаждение H=нагрев | C |
| H1 | Гистерезис влажности | от 1 % до 70 % относительной влажности | 20 % относительной влажности |
| H2 | Компенсация влажности | от –10 % до 30 % относительной влажности | 0 % относительной влажности |
| H3 | Режим работы (влажность) | 0=Осушение 1=Увлажнение | 0 |

8. Блокировка параметров. В обычном режиме работы нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для блокировки (если отображается «OFF») или разблокировки (если отображается «ON») параметров. При блокировке параметры отображаются, но их нельзя изменить, однако корректировка установленной температуры все равно возможна (заводская настройка – «ON»).

9. Возврат к заводским настройкам. Нажмите одновременно кнопки  и  и удерживайте их в течение 6 секунд. На экране будет мигать значение «888», и все параметры вернутся к своим настройкам по умолчанию. Через 6 секунд прибор перейдет в обычный режим работы.

# Подробная информация о функциях

1. Регулировка охлаждения

При режиме регулировки температуры (параметре CH), установленном в значение C, по истечении времени задержки, если температура холодильной камеры > (установленная температура + температурный гистерезис), компрессор начинает работу. Если температура холодильной камеры < установленной температуры, компрессор останавливается.

2. Регулировка нагрева

При режиме регулировки температуры (параметре CH), установленном в значение H, по истечении времени задержки, если температура холодильной камеры < (установленная температура – температурный гистерезис), нагреватель начинает работу. Если температура холодильной камеры > установленной температуры, нагреватель останавливается.

3. Функция сигнализации

- После первого выключения компрессора, если температура датчика выше значения C1 или ниже значения C2, по истечении времени задержки (параметр C3) активируется функция сигнализации.

- При изменении значений параметров сигнализации следите за тем, чтобы значение параметра C1 превышало значение параметра C2.

4. Регулировка осушения

При параметре H3, установленном в значение 0, если измеренная влажность  установленной влажности, реле влажности начинает процесс осушения. Если измеренная влажность  (установленная влажность – гистерезис влажности H1), реле влажности останавливает осушение .

5. Регулировка увлажнения

При параметре H3, установленном в значение 1, если измеренная влажность  установленной влажности, реле влажности начинает процесс увлажнения. Если измеренная влажность  установленной влажности, реле влажности останавливает увлажнение .

6. В целях защиты реле нагрузки и выводного реле прибор может запускаться заново, только если время остановки для нагрева, охлаждения, осушения или увлажнения больше времени задержки (параметр E4).

7. Аномальные режимы работы:

- Если датчик холодильной камеры замкнут накоротко или перегрелся (температура выше 120 °C / 248 °F), отобразится «HH»; если датчик холодильной камеры разомкнут или переохладился (температура ниже –45 °C / –49 °F), отобразится «LL». Прибор перестанет регулировать выводимую температуру .

- Если датчик влажности замкнут накоротко, разомкнут или значение влажности превышает предел, отобразится «99». Прибор перестанет регулировать выводимую влажность.

# Коммутационная схема

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия – 1 год

Поставщик: ООО «ЭкоЮнит»

Адрес: 115184, г. Москва, ул. Каспийская, д. 12, корп.1, стр.5. 
Тел/факс: +7 495 984-23-55 
E-mail: info@ecounit.ru