Цифровой регулятор температуры Руководство пользователя

# Функциональные возможности

- Интегрированный интеллектуальный регулирующий элемент, обладающий малыми размерами.

- Отображение температуры / Регулировка температуры / Автоматическое размораживание / Хранение значений / Самоконтроль / Блокировка параметров

# Спецификация

| Параметр | SF-808 |
| --- | --- |
| Электропитание | 230 В переменного тока |
| Датчик температуры | NTC, 1 шт. |
| Диапазон измеряемой температуры | от –45 °C до 100 °C |
| Точность | ±1 °C |
| Диапазон устанавливаемой температуры | от –45 °C до 45 °C |
| Заводские настройки | 0 °C |
| Размеры, Д × Ш × Г | 77 × 35 × 60 мм |
| Размеры монтажного отверстия, Д × Ш | 71 × 29 мм |
| Температура окружающей среды | от –10 °C до 60 °С |
| Относительная влажность | от 20% до 90% (без конденсата) |
| Характеристики выходного контакта реле | Компрессор: нормально разомкнутый, 10 А/240 В переменного тока Размораживание: нормально разомкнутый, 10 А/240 В переменного тока |

# Операции, выполняемые с передней панели

1. Корректировка установленной температуры (температуры остановки компрессора)

- Нажмите кнопку , отобразится установленная температура.

- Нажмите кнопку  или  для изменения и сохранения нового значения. Нажмите кнопку  для выхода из режима изменения и для отображения температуры холодильной камеры.

- Если в течение 6 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, отобразится температура холодильной камеры.

Диапазон корректировки установленной температуры определяется параметрами E1 и E2.

2. Ручные запуск и остановка размораживания. Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для запуска или остановки размораживания.

3. Индикатор охлаждения. Во время охлаждения индикатор горит; когда температура холодильной камеры становится постоянной, индикатор выключен; во время задержки запуска индикатор мигает.

4. Индикатор размораживания. Во время размораживания индикатор горит.

5. Настройка параметров

- Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для входа в режим настройки параметров. На экране мигает «E1».

- Нажмите повторно кнопку  для перехода к параметру, который требуется изменить: E2 > E3 > E4 > … > C4 > E1.

- Нажмите кнопку  или  для изменения значения параметра.

- Если в течение 6 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, прибор переходит в обычный режим работы.

| Параметр | Функция | Возможные значения | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Нижний предел задания | от –45 °C до установл. значения | –35 °C |
| E2 | Верхний предел задания | от установл. значения до 45 °C | 20 °C |
| E3 | Температурный гистерезис | от 1 до 10 °C | 4 °C |
| E4 | Задержка запуска компрессора | от 0 до 10 мин | 2 мин |
| E5 | Компенсация температуры комнаты | от –20 до 20 °C | 0 °C |
| F1 | Максимальное время размораживания | от 1 до 60 мин | 20 мин |
| F2 | Интервал между размораживаниями | от 0 до 24 ч | 6 ч |
| C2 | Сигнализация о высокой температуре | от значения C3 до 40 °C | 40 °C |
| C3 | Сигнализация о низкой температуре | от –40 °C до значения C2 | –40 °C |
| C4 | Задержка сигнализации | от 0 до 90 мин | 90 мин |

6. Возврат к заводским настройкам. Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 1 секунды. Затем, не отпуская кнопку , нажмите кнопку  и удерживайте кнопки в течение 6 секунд. Изображение на экране будет мигать, и все параметры вернутся к своим настройкам по умолчанию. Через 6 секунд прибор перейдет в обычный режим работы.

7. Блокировка параметров. В обычном режиме работы нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для блокировки (если отображается «OFF») или разблокировки (если отображается «ON») параметров. При блокировке параметры отображаются, но их нельзя изменить, однако корректировка установленной температуры все равно возможна (заводская настройка – «ON»).

# Подробная информация о функциях

1. Регулировка температуры

- После включения питания и по истечении времени задержки компрессор начинает работу, если температура холодильной камеры ( (установленная температура + гистерезис), и выключается, если температура холодильной камеры ( установленной температуре.

- В целях защиты компрессора он может запускаться заново, только если интервал между остановками компрессора не больше времени задержки (параметр E4).

2. Функция размораживания

- Размораживание начинается автоматически через определенный интервал времени. Индикатор размораживания загорается, нагреватель включается, компрессор останавливается.

- По истечении времени размораживания размораживание заканчивается. Нагреватель останавливается. Через 2 минуты, в течение которых происходит капанье, компрессор переходит в обычный режим регулировки температуры. Компрессор запускается, когда температура холодильной камеры становится больше (установленная температура + гистерезис).

- Если интервал между размораживаниями установлен в значение «00», функция автоматического размораживания отключена.

3. Функция сигнализации

- После первого отключения компрессора прибор сигнализирует, если температура холодильной камеры выше значения параметра C2 или ниже значения параметра C3. Сигнализация включается по истечении времени задержки (параметр C4).

4. Аномальный режим работы:

- Если датчик холодильной камеры замкнут накоротко или перегрелся (температура выше 100 °C), отобразится «HH»; если датчик холодильной камеры разомкнут или переохладился (температура ниже –45 °C), отобразится «LL». Компрессор автоматически переходит в циклический режим: работа в течение 45 минут и перерыв 15 минут.

# Примечания по установке

- Провода датчика должны располагаться отдельно от кабеля питания во избежание наведения высокочастотного шума. Электропитание нагрузки должно быть отделено от электропитания контроллера.

- При установке датчика его необходимо располагать проводами вниз.

- Если необходимо установить датчик на расстоянии от контроллера, кабель датчика может быть удлинен до 100 м без необходимости повторной калибровки.

- Нельзя устанавливать регулятор температуры в местах, где капает вода.

# Аксессуары регулятора температуры

- Датчик температуры – 1 шт.

- Установочный стенд – 1 шт.

- Крышка – 1 шт.

# Коммутационная схема