Цифровой регулятор температуры Руководство пользователя

# Функциональные возможности

- Интегрированный интеллектуальный регулирующий элемент, обладающий малыми размерами. Может использоваться с одним компрессором высокого давления.

- Отображение температуры / Регулировка температуры / Ручное и автоматическое размораживание при отключении / Управление подсветкой / Удаление тумана при помощи электронагревателя / Хранение значений / Самоконтроль / Блокировка параметров

# Спецификация

| Параметр | SF-213 |
| --- | --- |
| Вывод внешнего герметизированного трансформатора | 12 В переменного тока (один трансформатор соответствует одному регулятору температуры) |
| Датчик температуры | NTC, двойной датчик (для температуры холодильной камеры и для контроля размораживания), 2m(L) |
| Диапазон измеряемой температуры | от –45 °C до 45 °C |
| Точность | ±1 °C |
| Диапазон устанавливаемой температуры | от –45 °C до 45 °C |
| Заводские настройки | 0 °C |
| Размеры, Д × Ш × Г | 77 × 35 × 60 мм |
| Размеры монтажного отверстия, Д × Ш | 71 × 29 мм |
| Температура окружающей среды | от –10 °C до 60 °С |
| Относительная влажность | от 20% до 90% (без конденсата) |
| Характеристики выходного контакта | - Компрессор: нормально разомкнутый, 20 А/250 В переменного тока (можно использовать с одним компрессором высокого давления; если требуется больше, необходимо подключать замыкатель переменного тока) - Удаление тумана: нормально разомкнутый, 10 А/250 В переменного тока - Подсветка: нормально разомкнутый, 5 А/250 В переменного тока |

# Операции, выполняемые с передней панели

1. Корректировка установленной температуры (температуры остановки компрессора)

- Нажмите кнопку , отобразится установленная температура.

- Нажмите кнопку  или  для изменения и сохранения нового значения. Нажмите кнопку  для выхода из режима изменения и для отображения температуры холодильной камеры.

- Если в течение 10 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, отобразится температура холодильной камеры.

Диапазон корректировки установленной температуры определяется параметрами E1 и E2.

2. Подсветка. Нажмите кнопку  для включения или выключения подсветки.

3. Ручные запуск и остановка размораживания. Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для запуска или остановки размораживания.

4. Отображение температуры испарения. Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для отображения температуры испарения. Через 10 секунд отобразится температура холодильной камеры.

5. Индикатор охлаждения. Во время охлаждения индикатор горит; когда температура холодильной камеры становится постоянной, индикатор выключен; во время задержки индикатор мигает.

6. Индикатор удаления тумана. Нажмите кнопку  для включения или выключения индикатора.

7. Индикатор размораживания. Во время размораживания индикатор горит; когда размораживание останавливается, индикатор выключен; во время задержки размораживания индикатор мигает.

8. Настройка параметров

- Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для входа в режим настройки параметров. На экране мигает «E1».

- Нажмите повторно кнопку  для перехода к параметру, который требуется изменить: E2 > E3 > E4 > … > C1 > E1.

- Нажмите кнопку  или  для изменения значения параметра.

- Если в течение 10 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, прибор переходит в обычный режим работы.

| Параметр | Функция | Возможные значения | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Нижний предел задания | от –45 °C; до установл. значения. от –40 °F. | –35 °C –31 °F |
| E2 | Верхний предел задания | от установл. значения; до 45 °C. до 120 °F. | 20 °C 68 °F |
| E3 | Температурный гистерезис | от 1 до 10 °C от 1 до 18 °F | 4 °C 7 °F |
| E4 | Задержка запуска компрессора | от 0 до 10 мин | 2 мин |
| E5 | Компенсация температуры комнаты | от –5 до 5 °C / °F | 0 °C / °F |
| E6 | Компенсация температуры испарителя | от –5 до 5 °C / °F | 0 °C / °F |
| F1 | Максимальное время размораживания | от 1 до 60 мин | 20 мин |
| F2 | Интервал между размораживаниями | от 0 до 24 ч | 6 ч |
| F3 | Температура остановки размораживания | от 0 до 20 °C от 32 до 68 °F | 8 °C 46 °F |
| F4 | Отображение температуры во время размораживания | 0=Нормальное отображение 1=Последнее значение перед размораживанием | 0 |
| C1 | Единица измерения температуры | 0=°C 1=°F | 0 |

9. Возврат к заводским настройкам. Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 1 секунды. Затем, не отпуская кнопку , нажмите кнопку  и удерживайте кнопки в течение 6 секунд. Все параметры вернутся к своим настройкам по умолчанию. Через 10 секунд прибор перейдет в обычный режим работы.

# Подробная информация о функциях

1. Регулировка температуры

- После включения питания и по истечении времени задержки компрессор начинает работу, если температура холодильной камеры  (установленная температура + гистерезис), и выключается, если температура холодильной камеры  установленной температуре.

- В целях защиты компрессора он может запускаться заново, только если интервал между остановками компрессора не больше времени задержки (параметр E4).

2. Функция размораживания

- Размораживание осуществляется, только если температура датчика испарителя меньше температуры остановки размораживания (параметр F3).

- Размораживание начинается автоматически через определенный интервал времени. Если температура датчика испарителя меньше температуры остановки размораживания, индикатор размораживания загорается, компрессор останавливается.

- Когда температура датчика испарителя превышает температуру остановки размораживания либо по истечении времени размораживания, размораживание заканчивается. Через 2 минуты компрессор переходит в обычный режим охлаждения.

- Если интервал между размораживаниями установлен в значение «00», функция автоматического размораживания отключена.

3. Отображение во время размораживания

- Если установлено значение параметра F4=1, значение температуры блокируется на время размораживания, и отображается значение температуры перед началом размораживания. После окончания размораживания актуальная температура отображается по истечении 20-минутной задержки. Во время задержки индикатор размораживания мигает.

4. Аномальные режимы работы:

- Если датчик холодильной камеры замкнут накоротко или перегрелся (температура выше 45 °C), отобразится «HH»; если датчик холодильной камеры разомкнут или переохладился (температура ниже –45 °C), отобразится «LL». Компрессор автоматически переходит в циклический режим: работа в течение 45 минут и перерыв 15 минут.

- Если датчик испарителя вышел из строя или вышел за пределы отображаемого диапазона, время окончания размораживания будет определяться только длительностью размораживания (параметр F1).

# Примечания по установке

- Провода датчика должны располагаться отдельно от кабеля питания во избежание наведения высокочастотного шума. Электропитание нагрузки должно быть отделено от электропитания контроллера.

- При установке датчика его необходимо располагать проводами вниз. Датчик испарителя должен устанавливаться между ребрами испарителя в той области, где с наибольшей вероятностью самое толстое ледяное покрытие.

- Если необходимо установить датчик на расстоянии от контроллера, кабель датчика может быть удлинен до 100 м без необходимости повторной калибровки.

- Нельзя устанавливать регулятор температуры в местах, где капает вода.

# Аксессуары регулятора температуры

- Прикрепленный трансформатор – 1 шт.

- Датчик температуры – 2 шт.

- Установочный стенд – 1 шт.

- Крышка – 1 шт.

- Отвертка 3×10 мм – 1 шт.

# Коммутационная схема