Цифровой регулятор температуры Руководство пользователя

# Функциональные возможности

- Супер-тонкий, водонепроницаемый, с внешними высоковольтными компонентами, легкий в установке.

- Отображение температуры / Регулировка температуры / Регулировка вентилятора испарителя / Хранение значений / Самоконтроль

# Спецификация

| Параметр | SF-122 |
| --- | --- |
| Вывод внешнего герметизированного трансформатора | 12 В переменного тока (один трансформатор соответствует одному регулятору температуры) |
| Датчик температуры | NTC, 2m(L) |
| Диапазон измеряемой температуры | от –45 °C до 150 °C |
| Точность | ±1 °C |
| Диапазон устанавливаемой температуры | от –45 °C до 99 °C |
| Заводские настройки | 4 °C |
| Размеры, Д × Ш × Г | 77 × 35 × 60 мм |
| Размеры монтажного отверстия, Д × Ш | 71 × 29 мм |
| Температура окружающей среды | от –10 °C до 60 °С |
| Относительная влажность | от 20% до 90% (без конденсата) |
| Характеристики выходного контакта реле | Компрессор: нормально разомкнутый, 16 А/250 В переменного тока Вентилятор испарителя: нормально разомкнутый, 8 А/250 В переменного тока |

# Операции, выполняемые с передней панели

1. Корректировка установленной температуры (температуры остановки компрессора)

- Нажмите кнопку , отобразится установленная температура.

- Нажмите кнопку  или  для изменения и сохранения нового значения. Нажмите кнопку  для выхода из режима изменения и для отображения температуры холодильной камеры.

- Если в течение 6 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, отобразится температура холодильной камеры.

Диапазон корректировки установленной температуры определяется параметрами E1 и E2.

2. Индикатор охлаждения. Во время охлаждения индикатор горит; когда температура холодильной камеры становится постоянной, индикатор выключен; во время задержки индикатор мигает.

3. Индикатор размораживания. Во время размораживания индикатор горит; когда температура холодильной камеры становится постоянной, индикатор выключен; во время задержки размораживания индикатор мигает.

4. Ручные запуск и остановка размораживания. Одновременно нажмите кнопки  и  и удерживайте их в течение 6 секунд для запуска или остановки размораживания.

5. Настройка параметров

- Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для входа в режим настройки параметров. На экране мигает «E1».

- Нажмите повторно кнопку  для перехода к параметру, который требуется изменить: E2 > E3 > E4 > E5 > E1.

- Нажмите кнопку  или  для изменения значения параметра.

- Если в течение 6 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, прибор переходит в обычный режим работы.

| Параметр | Функция | Возможные значения | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Нижний предел задания | от –45 °C до установл. значения | –35 °C |
| E2 | Верхний предел задания | от установл. значения до 99 °C | 20 °C |
| E3 | Температурный гистерезис | от 1 до 20 °C | 4 °C |
| E4 | Задержка запуска компрессора | от 0 до 10 мин | 2 мин |
| E5 | Компенсация температуры комнаты | от –10 до 10 °C | 0 °C |

6. Возврат к заводским настройкам. Одновременно нажмите кнопки  и  и удерживайте их в течение 6 секунд. Изображение на экране будет мигать, и все параметры вернутся к своим настройкам по умолчанию. Через 6 секунд прибор перейдет в обычный режим работы.

7. Блокировка параметров. В обычном режиме работы нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для блокировки (если отображается «OFF») или разблокировки (если отображается «ON») параметров. При блокировке параметры отображаются, но их нельзя изменить, однако корректировка установленной температуры все равно возможна (заводская настройка – «ON»).

# Подробная информация о функциях

1. Регулировка температуры

- После включения питания и по истечении времени задержки компрессор начинает работу и через 3 секунды вентилятор испарителя начинает работу, если температура холодильной камеры ( (установленная температура + гистерезис), и выключаются, если температура холодильной камеры ( установленной температуре.

- В целях защиты компрессора он может запускаться заново, только если интервал между остановками компрессора не больше времени задержки (параметр E4).

2. Функция размораживания при помощи отключения компрессора

- Через определенный интервал времени (параметр F2) компрессор автоматически отключается, а вентилятор испарителя продолжает работу. По истечении времени размораживания (параметр F1) компрессор переходит в режим автоматического регулирования температуры.

- Если установлено значение параметра F4=1, значение температуры блокируется на время размораживания, и отображается значение температуры перед началом размораживания. После окончания размораживания актуальная температура отображается либо по истечении задержки (параметр F6), либо когда температура холодильной камеры достигает установленного значения.

- Если интервал между размораживаниями установлен в значение «00», функция автоматического размораживания отключена.

- Одновременно нажмите кнопки  и  и удерживайте их в течение 6 секунд для входа в режим настройки параметров. На экране мигает «F1». Нажмите повторно кнопку  для перехода к параметру, который требуется изменить: F2 > F4 > F6 > F1. Нажмите кнопку  или  для изменения значения параметра.

- Если в течение 6 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, прибор переходит в обычный режим работы.

| Параметр | Функция | Возможные значения | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Максимальное время размораживания | от 1 до 90 мин | 20 мин |
| F2 | Интервал между размораживаниями | от 0 до 24 ч | 6 ч |
| F4 | Отображение температуры во время размораживания | 0=Нормальное отображение 1=Последнее значение перед размораживанием | 1 |
| F6 | Задержка отображения температуры после размораживания (при условии F4=1) | от 1 до 30 мин | 10 мин |

3. Аномальный режим работы:

- Если датчик холодильной камеры замкнут накоротко или перегрелся (температура выше 150 °C), отобразится «HH»; если датчик холодильной камеры разомкнут или переохладился (температура ниже –45 °C), отобразится «LL». Компрессор автоматически переходит в циклический режим: работа в течение 45 минут и перерыв 15 минут.

# Примечания по установке

- Провода датчика должны располагаться отдельно от кабеля питания во избежание наведения высокочастотного шума. Электропитание нагрузки должно быть отделено от электропитания контроллера.

- При установке датчика его необходимо располагать проводами вниз. Датчик испарителя должен устанавливаться между ребрами испарителя в той области, где с наибольшей вероятностью самое толстое ледяное покрытие.

- Если необходимо установить датчик на расстоянии от контроллера, кабель датчика может быть удлинен до 100 м без необходимости повторной калибровки.

- Нельзя устанавливать регулятор температуры в местах, где капает вода.

# Аксессуары регулятора температуры

- Датчик температуры – 2 шт.

- Установочный стенд – 1 шт.

- Крышка – 1 шт.

- Отвертка (3×10 мм – 1 шт.

# Коммутационная схема

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия – 1 год

Поставщик: ООО «ЭкоЮнит»

Адрес: 115184, г. Москва, ул. Каспийская, д. 12, корп.1, стр.5. 
Тел/факс: +7 495 984-23-55 
E-mail: info@ecounit.ru