Цифровой регулятор температуры Руководство пользователя

# Функциональные возможности

- Интегрированный интеллектуальный регулирующий элемент, обладающий малыми размерами. Может использоваться с одним компрессором высокого давления.

- Отображение температуры / Регулировка температуры / Фиксация максимальной и минимальной температуры / Сигнализация / Ручное и автоматическое размораживание при отключении / Управление подсветкой / Хранение значений / Блокировка параметров

# Спецификация

| Параметр | SF-518 |
| --- | --- |
| Вывод внешнего герметизированного трансформатора | 12 В переменного тока (один трансформатор соответствует одному регулятору температуры) |
| Датчик температуры | NTC, 2m(L) |
| Диапазон измеряемой температуры | от –45 °C до 45 °C |
| Точность | ±1 °C |
| Диапазон устанавливаемой температуры | от –45 °C до 45 °C |
| Заводские настройки | 4 °C |
| Размеры, Д × Ш × Г | 77 × 35 × 60 мм |
| Размеры монтажного отверстия, Д × Ш | 71 × 29 мм |
| Температура окружающей среды | от –10 °C до 60 °С |
| Относительная влажность | от 20% до 90% (без конденсата) |
| Характеристики выходного контакта | - Компрессор: нормально разомкнутый, 20 А/250 В переменного тока - Подсветка: нормально разомкнутый, 5 А/250 В переменного тока - Сигнализация: 5 А/250 В переменного тока |

# Операции, выполняемые с передней панели

1. Корректировка установленной температуры (температуры остановки компрессора)

- Нажмите кнопку , отобразится установленная температура.

- Нажмите кнопку  или  для изменения и сохранения нового значения. Нажмите кнопку  для выхода из режима изменения и для отображения температуры холодильной камеры.

- Если в течение 6 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, отобразится температура холодильной камеры.

Диапазон корректировки установленной температуры определяется параметрами E1 и E2.

2. Подсветка. Нажмите кнопку  для включения или выключения подсветки.

3. Отключение сигнализации. Если значение температуры вышло за границы, включается звуковая сигнализация, изображение на экране мигает. Нажмите кнопку  для отключения сигнализации.

4. Ручные запуск и остановка размораживания. Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 1 секунды. Затем, не отпуская кнопку , нажмите кнопку  и удерживайте кнопки в течение 6 секунд.

5. Индикатор охлаждения. Во время охлаждения индикатор горит; когда температура холодильной камеры становится постоянной, индикатор выключен; во время задержки индикатор мигает.

6. Индикатор размораживания. Во время размораживания индикатор горит; когда размораживание останавливается, индикатор выключен; во время задержки размораживания индикатор мигает.

7. Настройка параметров

- Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для входа в режим настройки параметров. На экране мигает «E1».

- Нажмите повторно кнопку  для перехода к параметру, который требуется изменить: E2 > E3 > E4 > … > C4 > E1.

- Нажмите кнопку  или  для изменения значения параметра.

- Если в течение 6 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, прибор переходит в обычный режим работы.

| Параметр | Функция | Возможные значения | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Нижний предел задания | от –45 °C до установл. значения | 0 °C |
| E2 | Верхний предел задания | от установл. значения до 45 °C | 12 °C |
| E3 | Температурный гистерезис | от 1 до 10 °C | 3 °C |
| E4 | Задержка запуска компрессора | от 0 до 10 мин | 2 мин |
| E5 | Компенсация температуры комнаты | от –5 до 5 °C | 0 °C |
| F1 | Максимальное время размораживания | от 1 до 60 мин | 20 мин |
| F2 | Интервал между размораживаниями | от 0 до 24 ч | 6 ч |
| F4 | Отображение температуры во время размораживания | 0=Нормальное отображение 1=Последнее значение перед размораживанием | 1 |
| C1 | Сигнализация о высокой температуре | от значения (C2 + 1) до 45 °C | 9 °C |
| C2 | Сигнализация о низкой температуре | от –45 °C до значения (C1 – 1) | 1 °C |
| C3 | Задержка сигнализации и записи в память при включении | (от 0 до 24) × 10 мин | 06 |
| C4 | Задержка сигнализации в процессе работы | от 0 до 60 мин | 0 мин |

Если значение параметра C3=01, задержка сигнализации и записи в память при включении составит 10 минут.

Если значение параметра C3=06, задержка сигнализации и записи в память при включении составит 60 минут.

8. Возврат к заводским настройкам. Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 1 секунды. Затем, не отпуская кнопку , нажмите кнопку  и удерживайте кнопки в течение 6 секунд. Индикатор будет мигать, включится звуковая сигнализация, и все параметры вернутся к своим настройкам по умолчанию. Через 6 секунд прибор перейдет в обычный режим работы.

9. Блокировка параметров. В обычном режиме работы нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для блокировки (если отображается «OFF») или разблокировки (если отображается «ON») параметров. При блокировке параметры отображаются, но их нельзя изменить, однако корректировка установленной температуры все равно возможна (заводская настройка – «ON»).

# Подробная информация о функциях

1. Регулировка температуры

- После включения питания в течение одной минуты работает вентилятор испарителя. По истечении времени задержки компрессор начинает работу, если температура холодильной камеры  (установленная температура + гистерезис), и выключается, если температура холодильной камеры  установленной температуре.

- В целях защиты компрессора он может запускаться заново, только если интервал между остановками компрессора не больше времени задержки (параметр E4).

2. Функция размораживания

- Размораживание начинается автоматически через определенный интервал времени. Индикатор размораживания загорается, компрессор останавливается.

- По истечении времени размораживания размораживание заканчивается. Через 2 минуты компрессор переходит в обычный режим охлаждения.

- Если интервал между размораживаниями установлен в значение «00», функция автоматического размораживания отключена.

3. Фиксация максимальной и минимальной температуры.

- При включении питания и по истечении времени задержки (параметр C3) начинается фиксация максимальной и минимальной измеренной температуры. Рекордные значения записываются в память каждые 5 минут и сохраняются даже при отключении питания.

- Нажмите кнопку . Загорается индикатор «HI/LO», и на экране отображается максимальная измеренная температура. Нажмите повторно кнопку  для отображения минимальной измеренной температуры.

- Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 5 секунд. Изображение на экране будет мигать в течение 3 секунд, включится звуковая сигнализация. Минимальное и максимальное значения температуры сотрутся из памяти и заменятся текущим значением температуры холодильной камеры. Фиксация рекордных значений начнется заново.

4. Функция сигнализации

- При включении питания и по истечении времени задержки (параметр C3) активируется функция сигнализации.

- Если питание регулятора отключено, выходные контакты сигнализации включаются в цепь.

- Для предотвращения внезапной смены температуры можно установить задержку срабатывания сигнализации (параметр С4). Если значение параметра C3=0 или C4=0, задержка отсутствует. Если температура холодильной камеры выше порога сигнализации о высокой температуре или температура холодильной камеры ниже порога сигнализации о низкой температуре, по истечении времени задержки сигнализации прибор переходит в режим сигнализации. Изображение на экране мигает, включается звуковая сигнализация, и выходные контакты сигнализации включаются в цепь. Нажмите кнопку отключения сигнализации для выключения звука и отключения внешнего выхода сигнализации.

5. Отображение во время размораживания

- Если установлено значение параметра F4=1, значение температуры блокируется на время размораживания, и отображается значение температуры перед началом размораживания. После окончания размораживания актуальная температура отображается по истечении 30-минутной задержки. Во время задержки индикатор размораживания мигает.

# Коммутационная схема